PODĽA STN 73 0540-2+Z1+Z2

TEPELNOTECHNICKÉ POSÚDENIE STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Budova FAXCOPY na ulici Domkárska 15, Bratislava

| Zodpovedný energetický audítor: | Ing. Milan Jarás, PhD. |
| --- | --- |
| Spracovateľ posudku: | Ing. Viktor Labovský |

Obsah

1. Úvod	2

2. Použité podklady	2

3.Opis budovy	2

3.1 Okrajové podmienky	2

3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia	2

3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia	3

4. Tepelno-technické požiadavky	3

4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie	3

4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium	5

4.3 Kritérium výmeny vzduchu	6

4.4 Energetické kritérium	6

5. Tepelno-technické hodnotenie	8

5.1 Kritérium výmeny vzduchu	11

5.2 Energetické kritérium	11

ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA	12

NAVRHOVANÉ OPATRENIA	13

# 1. Úvod

Predmetom tohto posúdenia je stanovenie energetickej budovy FAXCOPY v meste Bratislava. Cieľom je overenie splnenia požiadaviek jednotlivých konštrukcií: strecha, obvodové steny, podlahy t. j. tepelný odpor, súčiniteľ prechodu tepla, teplotu vnútorného povrchu, kondenzácia vodných pár, priepustnosť vzduchu, potrebu tepla  na vykurovanie v zmysle platnej legislatívy SR.

# 2. Použité podklady

Pri spracovaní posudku sa vychádzalo z nasledovných podkladov a noriem:

- Projektová dokumentácia a predošlí EA

- STN 73 0540-2+Z1+Z2: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

- STN EN ISO 52016-1: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie.

- Zákon č. 555/2005 Z. z. a Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.

- Klimatické údaje: STN 73 0540-3: Tepelná ochrana budov. Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov

3.Opis budovy
Budova je v pôvodnom stave, čiastočne obnovená. Prvky dlhodobej životnosti budovy sú v dobrom stave, primeranom veku. Prvky krátkodobej životnosti sú v dobrom stave, primeranom veku. Obalové konštrukcie budovy sú vizuálne v zachovalom stave. Zásobovanie teplom je z centrálnej kotolne na zemný plyn.

## 3.1 Okrajové podmienky

Okrajové podmienky pre tepelno-technické výpočty sú brané pre zimné klimatické obdobie podľa STN 73 0540-3

pre mesto Žilina nasledovne:

## 3.1.1 Vlastnosti vonkajšieho prostredia

• Nadmorská výška 140 m n.m.,

• Vonkajšia výpočtová teplota θ ae = - 11 °C

## 3.1.2 Vlastnosti vnútorného prostredia

• vnútorná teplota vzduchu q ai = 20 °C

• relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu j i = 50 %,

# 4. Tepelno-technické požiadavky

Pri návrhu stavebných konštrukcií a budov sa požaduje splnenie kritéria:

- minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U)

- minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium),

- minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu)

- mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium)

- požaduje sa stanoviť potrebu tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti budovy

## 4.1 Kritérium maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie

S ohľadom na splnenie podmienok tepelnej pohody v miestnosti v zimnom období a splnenie energetických

požiadaviek musia mať steny, strechy, stropy a podlahy vykurovaných alebo klimatizovaných bytových a

nebytových budov v priestoroch s relatívnou vlhkosťou φ i ≤ 80 % taký súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie U,

alebo tepelný odpor konštrukcie R, aby sa splnila podmienka:

U ≤ U N, resp. R ≥ R N

kde 	U N je normalizovaná hodnota súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie vo W/(m 2.K),

RN hodnota tepelného odporu v m2.K/W

Vonkajšie okná a dvere bytových a nebytových budov musia mať súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie:

UW ≤ UW,N

kde U W je výpočtová hodnota vo W/(m 2 .K), rovnajúca sa nameranej hodnote alebo vypočítaná z

nameraných hodnôt zasklenia a rámu konštrukcie podľa STN EN ISO 10077-1 a STN ENISO10077-2.

# 4.2 Minimálna teplota vnútorného povrchu – hygienické kritérium

Steny, stropy a podlahy v priestoroch s relatívnou vlhkosťou vzduchu φi ≤ 80% musia mať na každom mieste vnútorného povrchu teplotu θsi, vyjadrenú v °C, ktorá je bezpečne nad teplotou rosného bodu a vylučuje riziko vzniku plesní

θsi ≥ θsi,N = θsi,80 + Δθsi

kde 	θsi,N je najnižšia vnútorná povrchová teplota, ktorá sa určí pre najmenej priaznivé vzájomné spolupôsobenie materiálovej skladby a geometrie stavebnej konštrukcie

θsi,80 kritická povrchová teplota na vznik plesní zodpovedajúca 80% relatívnej vlhkosti vzduchu v tesnej blízkosti vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie pri teplote vnútorného vzduchu θ ai a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i, pre normalizované podmienky vnútorného vzduchu podľa STN 73 0540-3 pri teplote vnútorného vzduchu

θ ai = 20 °C a relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu φ i = 50% je θsi,80 =12,62 °C

Δθsi bezpečnostná prirážka zohľadňujúca spôsob vykurovania miestnosti a spôsob užívania miestnosti.

# 4.3 Kritérium výmeny vzduchu

Intenzita výmeny vzduchu v miestnosti n vyhovuje, ak sa škárovou prievzdušnosťou stykov a škár výplní otvorov

(prirodzenou infiltráciou) splní podmienka:

n ≥ n N

kde 	n N je požadovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu v 1/h

# 4.4 Energetické kritérium

Budovy spĺňajú energetické kritérium, ak majú v závislosti od faktora tvaru budovy mernú potrebu tepla:

QH,nd ≤ QH,nd,max

kde 	QH,nd,N je normalizovaná hodnota mernej potreba tepla stanovená v kWh/(m 2.a)

QH,nd merná potreba tepla stanovená v kWh/(m2.a)

5. Tepelno-technické hodnotenie

| Konštrukcia | Vypočítané U [W/(m2.K)] | Požadované U [W/(m2.K)] | Posúdenie | Riziko vzniku plesní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obvodová stena | 0,21 | 0,22 | VYHOVUJE | VYHOVUJE |
| Podlaha na teréne | 1,00 | 0,375 | NEVYHOVUJE | VYHOVUJE |
| Strop pod krovom | 1,51 | 0,20 | NEVYHOVUJE | VYHOVUJE |

## 5.1 Kritérium výmeny vzduchu

n=l⋅iLV⋅pnVi≥nN

n≥nN=0,5 h-1

| Parameter | Vypočítaná hodnota | Požiadavka normy (nN​) | Výsledok |
| --- | --- | --- | --- |
| Výmena vzduchu | 0,19 | 0,50 | NEVYHOVUJE |

Na základe výpočtu podľa STN 73 0540-2 Z1+Z2 konštatujem, že objekt pri prirodzenom vetraní z hľadiska intenzity výmeny vzduchu NEVYHOVUJE požiadavkám normy.

## 5.2 Energetické kritérium

OKRAJOVÉ PODMIENKY VÝPOČTU

| Parameter | Symbol | Hodnota | Jednotka |
| --- | --- | --- | --- |
| Vonkajšia výpočtová teplota | θe​ | -11 | °C |
| Vnútorná výpočtová teplota (hala) | θi​ | +20 | °C |
| Relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu | ϕe​ | 83 | % |
| Relatívna vlhkosť vnútorného vzduchu | ϕi​ | 50 | % |
| Priemerná vonkajšia teplota vo vyk. Období | θe | 4,2 | °C |
| Dĺžka vykurovacieho obdobia | d | 210 | dní |

# ZÁVER ENERGETICKÉHO HODNOTENIA

Kľúčové parametre:

- Ročná potreba tepla na vykurovanie: 125 079,99kWh/a

Posúdenie hodnôt:

- Merná potreba tepla (kWh/m2.a) podľa kategórie budovy: Dosiahnutá hodnota 72,34 (limit /26,7) – NEVYHOVUJE.

Výpočet potvrdzuje, že objekt NESPĹŇA normové požiadavky pre administratívne budovy podľa STN 730540-2 Z1+Z2. Preto možno považovať že objekt nesplnil energetické požiadavky.

# NAVRHOVANÉ OPATRENIA

Vzhľadom na to, že posudzovaný objekt v pôvodnom stave nesplnil požiadavky na minimálnu energetickú hospodárnosť budov (EHB) podľa platnej legislatívy a STN 73 0540-2 Z1+Z2, navrhuje sa súbor optimalizačných opatrení. Tieto opatrenia sú rozdelené na primárne (investičné) a sekundárne (odporúčané), s cieľom dosiahnuť požadovanú úsporu dodanej a primárnej energie a zabezpečiť legislatívny súlad pre dotačnú výzvu.

1. Hlavné opatrenie: Modernizácia zdroja tepla a chladu

- Inštalácia reverzibilného tepelného čerpadla: Pôvodné plynové kotly sa nahradia vysokoúčinným tepelným čerpadlom typu vzduch/voda (Carrier AquaSnap 61AQ 120P). Súčinnosť plynových kotlov ako bivalentný zdroj sa nevylučuje.

- Zníženie primárnej energie a emisií: Prechod z fosílneho paliva (zemný plyn) na obnoviteľný zdroj energie (OZE) výrazne zlepšuje faktor primárnej energie objektu a zabezpečuje úsporu dodanej energie vyššiu ako 30 %.

- Optimalizácia prevádzky: Vysoká hodnota sezónnej účinnosti (SCOP/SEER) použitého zariadenia zaručuje krytie potrieb tepla aj chladu pri nízkych prevádzkových nákladoch.

2. Sekundárne opatrenie: Zlepšenie tepelnotechnických vlastností obálky

- Zateplenie strešnej konštrukcie: Dodatočné zateplenie stropnej/strešnej konštrukcie pridaním tepelnej izolácie na báze minerálnej vlny hrúbky +300 mm pre dosiahnutie požadovaného odporu a U-hodnoty (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nie je predmetom tohto dokumentu).

- Zateplenie podlahovej konštrukcie: Zateplenie podlahy na teréne doplnením tepelnej izolácie hrúbky +80 mm (XPS/EPS) pre zníženie prechodových strát do zeminy (presný návrh obnovenej skladby konštrukcie nie je predmetom tohto dokumentu).

3. Systémové opatrenie: Zabezpečenie hygienickej výmeny vzduchu

- Inštalácia núteného vetrania (VZT): Vzhľadom na vysokú vzduchotesnosť obvodového plášťa a okien sa navrhuje zriadenie vzduchotechnického systému pre splnenie kritéria 5.1: Toto opatrenie zabezpečí trvalé plnenie hygienického normatívu výmeny vzduchu n=0,5 h-1 (Návrh núteného vetrania nieje súčasťou tohto dokumentu).

V Bratislave 3.9.2026					Vypracoval: Ing. V. Labovský