## TTP-súčasný stav
Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
č.r. | ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1 |  | Názov budovy: |  |  | FaxCopy a.s.
2 |  | Ulica, číslo: |  |  | Domkárska 15
3 |  | Obec: |  |  | Bratislava - Ružinov
4 |  | Parc. č.:
5 |  | Katastrálne územie: |  |  | Bratislava
6 |  | Účel spracovania energetického certifikátu: |  |  |  | Iný účel
Výpočet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7 | Budova |  | Kategória budovy (jeden účel užívania) |  |  |  | 3 - Administratívna budova
8 |  |  | Klimatická lokalita (Mesto pre mesačnú metódu) |  |  |  | Bratislava
9 |  |  | Zmiešaný účel užívania – kategória 2
10 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 |  |  |  |  | %
11 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2 |  |  |  |  | %
12 |  |  | Rok kolaudácie
13 |  |  | Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 |  |  | Typ, konšt. systém, stavebná sústava ( bytové domy)
15 |  |  | Šírka budovy |  |  |  |  | m
16 |  |  | Dĺžka budovy |  |  |  |  | m
17 |  |  | Výška budovy |  |  |  |  | m
18 |  |  | Počet podlaží |  |  |  | 3
19 |  |  | Obostavaný objem |  |  |  | 5273.389 | m³
20 |  |  | Celková podlahová plocha |  |  |  | 1728.98 | m²
21 |  |  | Celková teplovýmenná plocha |  |  |  | 2956.9 | m²
22 |  |  | Priemerná konštrukčná výška |  |  |  | 3.05 | m
23 |  |  | Faktor tvaru |  |  |  | 0.56072 | 1/m
24 | Výpočet |  | Výpočtová metóda |  |  |  | Mesačná
25 |  |  | Počet dennostupňov |  |  |  | 3318 | K.deň
| Tepelné straty | Popis/názov obvodovej konštrukcie |  |  |  | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui (W/(m².K)) | Teplovýmenná | Teplotný
[7 empty] | plocha | redukčný
[7 empty] | Ai (m²) | faktor b (-)
Obvodový plášť :
26 |  | 1 | Obvodová stena |  |  | 0.21 | 849.31 | 1
27 |  | 2 | Obvodová stena 1
28 |  | 3
Strecha :
29 |  | 1 | Strop pod krovom |  |  | 1.51 | 876 | 0.5
30 |  | 2
31 |  | 3
Podlaha :
32 |  | 1 | Podlaha na teréne |  |  | 1 | 843.85 | 1
33 |  | 2
34 |  | 3
Otvorové konštrukcie :
35 |  | 1 | Okná a dvere |  |  | 1.1 | 387.74 | 1
36 |  | 2
37 |  | 3
38 | Tepelné straty |  | Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um |  |  |  | 0.76362 | W/(m².K)
39 |  |  | Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS |  |  |  | 0 | W/K
40 |  |  | Vplyv tepelných mostov ΔU |  |  |  | 0.05 | W/(m².K)
41 |  |  | Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM |  |  |  | 147.845 | W/K
|  | Popis otvorovej konštrukcie | [5 empty] | Súčiniteľ
[7 empty] | Celková dĺžka | prievzdušnosti
[7 empty] | škár otvorových | otvorových
[7 empty] | konštrukcií l (m) | výplní
i .104
(m²/(s.Pa0,67))
42 |  | 1 | Okná a dvere |  |  |  | 775.48 | ≤0,0001
43 |  |  | Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) |  |  |  | 3.5 | Pa0,67
44 |  |  | Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n |  |  |  | 0.18529 | 1/h
45 |  |  | Nameraná vzduchotesnosť n50 |  |  |  |  | 1/h
46 |  |  | Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n |  |  |  | 0.5 | 1/h
47 |  |  | Rekuperačná jednotka |  |  |  | Nie
48 |  |  | Účinnosť rekuperačnej jednotky |  |  |  | 0.8 | %
49 |  |  | Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku |  |  |  | 1 | m³
50 | Tepelné zisky |  | Tep. výkon vnútorného zdroja q |  |  |  | 6 | W/m²
51 |  |  | Vnútorné tepelné zisky Qi |  |  |  | 67471.7155 | kWh/a
|  |  |  | Intenzita slnečného žiarenia | Priepustnosť | Tieniaci faktor (-) | Plocha | Účinná
[5 empty] | slnečného |  | zasklených | kolekčná
|  |  | Orientácia |  | žiarenia |  | otvorových | plocha plné
|  |  |  | Isj (kWh/m²) | g (-) |  | konštrukcií A | časti A (m²)
[7 empty] | (m²) | (chladenie)
52 |  | 1 | Juh | 1369.85 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
53 |  | 2 | Sever | 828.1 | 0.4 | 0.5 | 10.1 | 1.01
54 |  | 3 | V a Z | 1147.9 | 0.4 | 0.5 | 377.64 | 33.9876
55 |  | 4 | JZ a JV | 1258.875 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
56 |  | 5 | SZ a SV | 988 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
57 |  | 6 | Horizontálne | 1215 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
58 |  | 7 | [5 empty] | 0
59 |  | 8 | [5 empty] | 0
60 |  |  | Solárne tepelné zisky |  |  |  | 34111.2445 | kWh/a
| Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie |  | Sezónna metóda
61 |  |  | Merná tepelná strata prechodom Ht |  |  |  | 2257.9441 | W/K
62 |  |  | Merná tepelná strata Hv |  |  |  | 717.1809 | W/K
63 |  |  | Faktor využitia tepelných ziskov |  |  |  | 0.66497
64 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  |  | kWh/(m2.a)
Mesačná metóda
65 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 4.2 | °C
66 |  |  | Trvanie obdobia vykurovania |  |  |  | 210 | dni
67 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 20 | °C
68 |  |  | Prerušované vykurovanie (áno/nie) |  |  |  | Áno
69 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni |  |  |  |  | h
70 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu |  |  |  |  | h
71 |  |  | Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená
vnútorná teplota / redukčný faktor)
72 |  |  | Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
73 |  |  | Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje) |  |  |  | 18.3 | °C
74 |  |  | Typ konštrukcie (pre tepelnú kapacitu) |  |  |  | Stredne ťažká
75 |  |  | C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²) |  |  |  | 165000 | J/(K.m²)
76 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných ziskov - vykurovanie - mes.metóda |  |  |  | 0.66497
77 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 72.3432 | kWh/(m2.a)
Chladenie
78 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 33 | °C
79 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 26 | °C
80 |  |  | Trvanie obdobia chladenia |  |  |  | 110 | dni
81 |  |  | Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m² |  |  |  | 36.0268 | m²
82 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných strát - chladenie - mesačná metóda |  |  |  | 0
83 |  |  | Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 70.222 | kWh/(m2.a)
VÝSLEDKY
84 |  |  | Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) |  |  |  | 2975.125 | W/K
85 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  |  | kWh/(m².a)
86 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 72.3432 | kWh/(m².a)
87 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 70.222 | kWh/(m².a)
88 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 125079.9864 | kWh/a
89 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 121412.4951 | kWh/a

## NÁVRH ZDROJA TEPLA a CHLADU
1. NÁVRHOVÉ PARAMETRE PRE ZDROJ TEPLA (VYKUROVANIE)
Parameter pre dimenzovanie | Hodnota | Jedn. | Fyzikálny význam / Zdroj vzorca
Výpočtová vonkajšia teplota v zime (θe) | -11 | °C | Normatívna teplota najchladnejšieho dňa (STN 73 0540-3)
Výpočtová vnútorná teplota vykurovania (θi) | 20 | °C | Požadovaná vnútorná teplota priestorov
Návrhový teplotný rozdiel (Δθ_H = θi - θe) | 31 | K | Teplotný spád pre dimenzovanie vykurovacieho výkonu
Merná tepelná strata prechodom tepla (Ht) | 2257.9441 | W/K | Tepelná priepustnosť obvodových konštrukcií
Merná tepelná strata vetraním (Hv) | 717.1809 | W/K | Tepelná priepustnosť výmenou vzduchu
Celková merná tepelná strata (H = Ht + Hv) | 2975.125 | W/K | Celková merná strata budovy
Návrhová strata prechodom tepla (Φ_T) | 69.9963 | kW | Výkon potrebný na krytie strát konštrukciami
Návrhová strata vetraním (Φ_V) | 22.2326 | kW | Výkon potrebný na krytie strát vetraním
🔥 NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON ZDROJA TEPLA (Φ_HL) | 92.2289 | kW | Celkový inštalovaný výkon kotla / tepelného čerpadla
2. NÁVRHOVÉ PARAMETRE PRE ZDROJ CHLADU (CHLADENIE)
Parameter pre dimenzovanie | Hodnota | Jedn. | Fyzikálny význam / Zdroj vzorca
Výpočtová vonkajšia teplota v lete (θe,C) | 33 | °C | Letná návrhová vonkajšia teplota (STN 73 0540-3)
Požadovaná vnútorná teplota chladenia (θint,C) | 26 | °C | Požadovaná vnútorná teplota pri chladení
Návrhový teplotný rozdiel (Δθ_C = θe,C - θint,C) | 7 | K | Kladný teplotný spád prenikajúci do budovy
Tepelná záťaž obálkou a vetraním (Φ_env,C) | 20.8259 | kW | Tepelný príkon prenikajúci cez steny, strechu a vetranie
Špičková solárna tepelná záťaž (Φ_sol,C) | 68.9143 | kW | Okamžitý špičkový solárny príkon cez okná a strechu
Vnútorná tepelná záťaž (Φ_int,C) | 10.3739 | kW | Tepelný zisk od osôb, osvetlenia a technológií
❄️ NÁVRHOVÝ CHLADIACI VÝKON ZDROJA CHLADU (Φ_CL) | 100.114 | kW | Celkový inštalovaný chladiaci výkon chilleru / VRF / TČ