## Správa TOB
Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
Č.r. | ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1 |  | Názov budovy: |  |  | FaxCopy a.s.
2 |  | Ulica, číslo: |  |  | Domkárska 15
3 |  | Obec: |  |  | Bratislava - Ružinov
4 |  | Parc. č.:
5 |  | Katastrálne územie: |  |  | Bratislava
6 |  | Účel spracovania energetického certifikátu: |  |  |  | Iný účel
Výpočet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7 | Budova |  | Kategória budovy (jeden účel užívania) |  |  |  | 3 - Administratívna budova
8 |  |  | Klimatická lokalita (Mesto pre mesačnú metódu) |  |  |  | Bratislava-letisko
9 |  |  | Zmiešaný účel užívania – kategória 2
10 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 |  |  |  |  | %
11 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2 |  |  |  |  | %
12 |  |  | Rok kolaudácie
13 |  |  | Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 |  |  | Typ, konšt. systém, stavebná sústava ( bytové domy)
15 |  |  | Šírka budovy |  |  |  |  | m
16 |  |  | Dĺžka budovy |  |  |  |  | m
17 |  |  | Výška budovy |  |  |  |  | m
18 |  |  | Počet podlaží |  |  |  | 3
19 |  |  | Obostavaný objem |  |  |  | 5273.389 | m³
20 |  |  | Celková podlahová plocha |  |  |  | 1728.98 | m²
21 |  |  | Celková teplovýmenná plocha |  |  |  | 2956.9 | m²
22 |  |  | Priemerná konštrukčná výška |  |  |  | 3.05 | m
23 |  |  | Faktor tvaru |  |  |  | 0.56072 | 1/m
24 | Výpočet |  | Výpočtová metóda |  |  |  | Mesačná
25 |  |  | Počet dennostupňov |  |  |  | 3318 | K.deň
| Tepelné straty | Popis/názov obvodovej konštrukcie |  |  |  | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui (W/(m².K)) | Teplovýmenná | Teplotný
[7 empty] | plocha | redukčný
[7 empty] | Ai (m²) | faktor b (-)
Obvodový plášť :
26 |  | 1 | Obvodová stena |  |  | 0.21 | 849.31 | 1
27 |  | 2 | Obvodová stena 1
28 |  | 3
Strecha :
31 |  | 1 | Strop pod krovom |  |  | 1.51 | 876 | 0.5
32 |  | 2
33 |  | 3
Podlaha :
36 |  | 1 | Podlaha na teréne |  |  | 1 | 843.85 | 1
2
37 |  | 3
38
Otvorové konštrukcie :
41 |  | 1 | Okná a dvere |  |  | 1.1 | 387.74 | 1
42 |  | 2
43 |  | 3
46 | Tepelné straty |  | Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um |  |  |  | 0.76362 | W/(m².K)
47 |  |  | Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS |  |  |  | 0 | W/K
48 |  |  | Vplyv tepelných mostov ΔU |  |  |  | 0.05 | W/(m².K)
49 |  |  | Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM |  |  |  | 147.845 | W/K
|  | Popis otvorovej konštrukcie | [5 empty] | Súčiniteľ
[7 empty] | Celková dĺžka | prievzdušnosti
[7 empty] | škár otvorových | otvorových
[7 empty] | konštrukcií l (m) | výplní
i .104
(m²/(s.Pa0,67))
50 |  | 1 | Okná a dvere |  |  |  | 775.48 | ≤0,0001
53 |  |  | Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) |  |  |  | 3.5 | Pa0,67
54 |  |  | Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n |  |  |  | 0.18529 | 1/h
55 |  |  | Nameraná vzduchotesnosť n50 |  |  |  |  | 1/h
56 |  |  | Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n |  |  |  | 0.5 | 1/h
57 |  |  | Rekuperačná jednotka |  |  |  | Nie
58 |  |  | Účinnosť rekuperačnej jednotky |  |  |  | 0.8 | %
59 |  |  | Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku |  |  |  | 1 | m³
60 | Tepelné zisky |  | Tep. výkon vnútorného zdroja q |  |  |  | 6 | W/m²
61 |  |  | Vnútorné tepelné zisky Qi |  |  |  | 67471.7155 | kWh/a
|  |  |  | Intenzita slnečného žiarenia | Priepustnosť | Tieniaci faktor (-) | Plocha | Účinná
[5 empty] | slnečného |  | zasklených | kolekčná
|  |  | Orientácia |  | žiarenia |  | otvorových | plocha plné
|  |  |  | Isj (kWh/m²) | g (-) |  | konštrukcií A | časti A (m²)
[7 empty] | (m²) | (chladenie)
62 |  | 1 | Juh | 1369.85 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
63 |  | 2 | Sever | 828.1 | 0.4 | 0.5 | 10.1 | 1.01
64 |  | 3 | V a Z | 1147.9 | 0.4 | 0.45 | 377.64 | 33.9876
65 |  | 4 | JZ a JV | 1258.875 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
66 |  | 5 | SZ a SV | 988 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
67 |  | 6 | Horizontálne | 1215 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
68 |  | 7 | [5 empty] | 0
69 |  | 8 | [5 empty] | 0
70 |  |  | Solárne tepelné zisky |  |  |  | 34111.2445 | kWh/a
| Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie |  | Sezónna metóda
71 |  |  | Merná tepelná strata prechodom Ht |  |  |  | 2257.9441 | W/K
72 |  |  | Merná tepelná strata Hv |  |  |  | 717.1809 | W/K
73 |  |  | Faktor využitia tepelných ziskov |  |  |  | 0.66497
74 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  |  | kWh/(m2.a)
Mesačná metóda
75 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 4.2 | °C
76 |  |  | Trvanie obdobia vykurovania |  |  |  | 210 | dni
77 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 20 | °C
78 |  |  | Prerušované vykurovanie (áno/nie) |  |  |  | Nie
79 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni |  |  |  | 0 | h
80 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu |  |  |  |  | h
81 |  |  | Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená
vnútorná teplota / redukčný faktor)
82 |  |  | Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
83 |  |  | Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje) |  |  |  | 20 | °C
84 |  |  | Typ konštrukcie (pre tepelnú kapacitu) |  |  |  | Stredne ťažká
85 |  |  | C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²) |  |  |  | 165000 | J/(K.m²)
86 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných ziskov - vykurovanie - mes.metóda |  |  |  | 0.66497
87 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 72.3432 | kWh/(m2.a)
Chladenie
88 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 33 | °C
89 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 26 | °C
90 |  |  | Trvanie obdobia chladenia |  |  |  | 110 | dni
91 |  |  | Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m² |  |  |  | 36.0268 | m²
92 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných strát - chladenie - mesačná metóda |  |  |  | 0
93 |  |  | Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 70.222 | kWh/(m2.a)
VÝSLEDKY
94 |  |  | Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) |  |  |  | 2975.125 | W/K
95 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  |  | kWh/(m².a)
96 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 72.3432 | kWh/(m².a)
97 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 70.222 | kWh/(m².a)
98 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 125079.9864 | kWh/a
99 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 121412.4951 | kWh/a
0
Q_C,ht — prospešné straty cez obálku+vetranie [kWh]: | [6 empty] | 54980.3101
Q_extra — prídavný zisk z obálky keď θe > θint [kWh]: | [6 empty] | 27387.0432
Q_int,C — vnútorné zisky [kWh]: | [6 empty] | 39045.1419
Q_sol,C — solárne zisky letné [kWh]: | [6 empty] | 121412.4951
Q_C,gn — celkové chladiace zaťaženie [kWh]: | [6 empty] | 26.6358
tau_C — tepelná časová konštanta [h]: | [6 empty] | 2.7757
a_C — numerický parameter: | [6 empty] | 9999
gamma_C — pomer ziskov/strát: | [6 empty] | 0
eta_C,ls — faktor využitia strát: | [6 empty] | 121412.4951
Q_C,nd — ročná potreba chladu [kWh]:

## KLIMA_DB
Normatívne letné a zimné výpočtové teploty (STN 73 0540-3)
Key_CityMonth | Lokalita | Mesiac | Te | Sol_Horiz | Sol_South | Sol_North | Sol_East | Sol_West | Mesta Dropdown | Trieda budovy | Cm (J/K.m2) | Mesto | θe,výpočt,leto [°C] | θe,výpočt,zima [°C]
Nitra_1 | Nitra | 1 | -1.64 | 26 | 42.12 | 13 | 26 | 26 | Nitra | Veľmi ľahká | 80000 | Banska Bystrica | 29 | -15
Nitra_2 | Nitra | 2 | 0.625 | 49 | 71.54 | 21.07 | 48.51 | 48.51 | Senica | Ľahká | 110000 | Bardejov | 28 | -15
Nitra_3 | Nitra | 3 | 5.39 | 88 | 110.88 | 44.88 | 84.48 | 84.48 | Topolcany | Stredne ťažká | 165000 | Bratislava-letisko | 34 | -11
Nitra_4 | Nitra | 4 | 10.755 | 134 | 147.4 | 91.12 | 125.96 | 125.96 | Piestany | Ťažká | 260000 | Dolny Kubin | 28 | -16
Nitra_5 | Nitra | 5 | 15.655 | 166 | 167.66 | 131.14 | 156.04 | 156.04 | Zilina | Veľmi ťažká | 370000 | Košice-letisko | 31 | -12
Nitra_6 | Nitra | 6 | 18.6875 | 178 | 172.66 | 145.96 | 165.54 | 165.54 | Dolny Kubin |  |  | Liptovský Mikuláš | 27 | -16
Nitra_7 | Nitra | 7 | 20.3875 | 171 | 167.58 | 138.51 | 159.03 | 159.03 | Banska Bystrica |  |  | Nitra | 32 | -11
Nitra_8 | Nitra | 8 | 19.7875 | 147 | 154.35 | 107.31 | 136.71 | 136.71 | Trebisov |  |  | Piestany | 30 | -11
Nitra_9 | Nitra | 9 | 15.4225 | 111 | 130.98 | 64.38 | 105.45 | 105.45 | Bardejov |  |  | Presov | 30 | -15
Nitra_10 | Nitra | 10 | 10.025 | 64 | 86.4 | 27.52 | 61.44 | 61.44 | Presov |  |  | Senica | 31 | -11
Nitra_11 | Nitra | 11 | 4.4925 | 30 | 45.9 | 13.5 | 29.4 | 29.4 | Bratislava-letisko |  |  | Topolcany | 31 | -11
Nitra_12 | Nitra | 12 | -0.1075 | 20 | 36.2 | 9 | 20 | 20 | Košice-letisko |  |  | Trebisov | 32 | -12
Senica_1 | Senica | 1 | -2.58 | 29 | 46.69 | 15.08 | 29 | 29 | Liptovský Mikuláš |  |  | Zilina | 30 | -15
Senica_2 | Senica | 2 | -0.375 | 52 | 75.4 | 23.4 | 50.96 | 50.96
Senica_3 | Senica | 3 | 4.13 | 95 | 118.75 | 49.4 | 91.2 | 91.2
Senica_4 | Senica | 4 | 9.735 | 138 | 150.42 | 93.84 | 129.72 | 129.72
Senica_5 | Senica | 5 | 14.635 | 172 | 173.72 | 135.88 | 161.68 | 161.68
Senica_6 | Senica | 6 | 17.6375 | 180 | 174.6 | 147.6 | 167.4 | 167.4
Senica_7 | Senica | 7 | 19.2375 | 179 | 175.42 | 144.99 | 166.47 | 166.47
Senica_8 | Senica | 8 | 18.6375 | 155 | 161.2 | 113.15 | 145.7 | 145.7
Senica_9 | Senica | 9 | 14.4325 | 120 | 140.4 | 70.8 | 114 | 114
Senica_10 | Senica | 10 | 9.225 | 73 | 97.09 | 32.85 | 70.08 | 70.08
Senica_11 | Senica | 11 | 3.8225 | 34 | 51.68 | 15.98 | 32.98 | 32.98
Senica_12 | Senica | 12 | -0.7775 | 30 | 52.8 | 14.4 | 29.7 | 29.7
Topolcany_1 | Topolcany | 1 | -2.568 | 26 | 41.86 | 13.52 | 26 | 26
Topolcany_2 | Topolcany | 2 | -0.36 | 50 | 72.5 | 22.5 | 49 | 49
Topolcany_3 | Topolcany | 3 | 4.148 | 90 | 112.5 | 46.8 | 86.4 | 86.4
Topolcany_4 | Topolcany | 4 | 9.756 | 134 | 146.06 | 91.12 | 125.96 | 125.96
Topolcany_5 | Topolcany | 5 | 14.656 | 170 | 171.7 | 134.3 | 159.8 | 159.8
Topolcany_6 | Topolcany | 6 | 17.66 | 178 | 172.66 | 145.96 | 165.54 | 165.54
Topolcany_7 | Topolcany | 7 | 19.26 | 166 | 162.68 | 134.46 | 154.38 | 154.38
Topolcany_8 | Topolcany | 8 | 18.66 | 149 | 154.96 | 108.77 | 140.06 | 140.06
Topolcany_9 | Topolcany | 9 | 14.452 | 106 | 124.02 | 62.54 | 100.7 | 100.7
Topolcany_10 | Topolcany | 10 | 9.24 | 62 | 82.46 | 27.9 | 59.52 | 59.52
Topolcany_11 | Topolcany | 11 | 3.836 | 30 | 45.6 | 14.1 | 29.1 | 29.1
Topolcany_12 | Topolcany | 12 | -0.764 | 21 | 36.96 | 10.08 | 20.79 | 20.79
Piestany_1 | Piestany | 1 | -1.752 | 26 | 42.12 | 13 | 26 | 26
Piestany_2 | Piestany | 2 | 0.485 | 49 | 71.54 | 21.07 | 48.51 | 48.51
Piestany_3 | Piestany | 3 | 5.222 | 88 | 110.88 | 44.88 | 84.48 | 84.48
Piestany_4 | Piestany | 4 | 10.559 | 136 | 149.6 | 92.48 | 127.84 | 127.84
Piestany_5 | Piestany | 5 | 15.459 | 167 | 168.67 | 131.93 | 156.98 | 156.98
Piestany_6 | Piestany | 6 | 18.4775 | 181 | 175.57 | 148.42 | 168.33 | 168.33
Piestany_7 | Piestany | 7 | 20.1775 | 174 | 170.52 | 140.94 | 161.82 | 161.82
Piestany_8 | Piestany | 8 | 19.5775 | 151 | 158.55 | 110.23 | 140.43 | 140.43
Piestany_9 | Piestany | 9 | 15.2405 | 111 | 130.98 | 64.38 | 105.45 | 105.45
Piestany_10 | Piestany | 10 | 9.885 | 64 | 86.4 | 27.52 | 61.44 | 61.44
Piestany_11 | Piestany | 11 | 4.3665 | 30 | 45.9 | 13.5 | 29.4 | 29.4
Piestany_12 | Piestany | 12 | -0.2335 | 20 | 36.2 | 9 | 20 | 20
Zilina_1 | Zilina | 1 | -3.26 | 24 | 38.64 | 12.48 | 24 | 24
Zilina_2 | Zilina | 2 | -1.225 | 48 | 69.6 | 21.6 | 47.04 | 47.04
Zilina_3 | Zilina | 3 | 3.11 | 84 | 105 | 43.68 | 80.64 | 80.64
Zilina_4 | Zilina | 4 | 8.545 | 124 | 135.16 | 84.32 | 116.56 | 116.56
Zilina_5 | Zilina | 5 | 13.445 | 153 | 154.53 | 120.87 | 143.82 | 143.82
Zilina_6 | Zilina | 6 | 16.3625 | 162 | 157.14 | 132.84 | 150.66 | 150.66
Zilina_7 | Zilina | 7 | 17.9625 | 156 | 152.88 | 126.36 | 145.08 | 145.08
Zilina_8 | Zilina | 8 | 17.3625 | 134 | 139.36 | 97.82 | 125.96 | 125.96
Zilina_9 | Zilina | 9 | 13.3275 | 100 | 117 | 59 | 95 | 95
Zilina_10 | Zilina | 10 | 8.375 | 59 | 78.47 | 26.55 | 56.64 | 56.64
Zilina_11 | Zilina | 11 | 3.0575 | 29 | 44.08 | 13.63 | 28.13 | 28.13
Zilina_12 | Zilina | 12 | -1.5425 | 17 | 29.92 | 8.16 | 16.83 | 16.83
Dolny Kubin_1 | Dolny Kubin | 1 | -3.672 | 28 | 45.08 | 14.56 | 28 | 28
Dolny Kubin_2 | Dolny Kubin | 2 | -1.74 | 51 | 73.95 | 22.95 | 49.98 | 49.98
Dolny Kubin_3 | Dolny Kubin | 3 | 2.492 | 86 | 107.5 | 44.72 | 82.56 | 82.56
Dolny Kubin_4 | Dolny Kubin | 4 | 7.824 | 127 | 138.43 | 86.36 | 119.38 | 119.38
Dolny Kubin_5 | Dolny Kubin | 5 | 12.724 | 150 | 151.5 | 118.5 | 141 | 141
Dolny Kubin_6 | Dolny Kubin | 6 | 15.59 | 157 | 152.29 | 128.74 | 146.01 | 146.01
Dolny Kubin_7 | Dolny Kubin | 7 | 17.19 | 151 | 147.98 | 122.31 | 140.43 | 140.43
Dolny Kubin_8 | Dolny Kubin | 8 | 16.59 | 121 | 125.84 | 88.33 | 113.74 | 113.74
Dolny Kubin_9 | Dolny Kubin | 9 | 12.658 | 97 | 113.49 | 57.23 | 92.15 | 92.15
Dolny Kubin_10 | Dolny Kubin | 10 | 7.86 | 58 | 77.14 | 26.1 | 55.68 | 55.68
Dolny Kubin_11 | Dolny Kubin | 11 | 2.594 | 30 | 45.6 | 14.1 | 29.1 | 29.1
Dolny Kubin_12 | Dolny Kubin | 12 | -2.006 | 21 | 36.96 | 10.08 | 20.79 | 20.79
Banska Bystrica_1 | Banska Bystrica | 1 | -3.516 | 30 | 48.3 | 15.6 | 30 | 30
Banska Bystrica_2 | Banska Bystrica | 2 | -1.545 | 55 | 79.75 | 24.75 | 53.9 | 53.9
Banska Bystrica_3 | Banska Bystrica | 3 | 2.726 | 92 | 115 | 47.84 | 88.32 | 88.32
Banska Bystrica_4 | Banska Bystrica | 4 | 8.097 | 138 | 150.42 | 93.84 | 129.72 | 129.72
Banska Bystrica_5 | Banska Bystrica | 5 | 12.997 | 163 | 164.63 | 128.77 | 153.22 | 153.22
Banska Bystrica_6 | Banska Bystrica | 6 | 15.8825 | 172 | 166.84 | 141.04 | 159.96 | 159.96
Banska Bystrica_7 | Banska Bystrica | 7 | 17.4825 | 169 | 165.62 | 136.89 | 157.17 | 157.17
Banska Bystrica_8 | Banska Bystrica | 8 | 16.8825 | 149 | 154.96 | 108.77 | 140.06 | 140.06
Banska Bystrica_9 | Banska Bystrica | 9 | 12.9115 | 113 | 132.21 | 66.67 | 107.35 | 107.35
Banska Bystrica_10 | Banska Bystrica | 10 | 8.055 | 66 | 87.78 | 29.7 | 63.36 | 63.36
Banska Bystrica_11 | Banska Bystrica | 11 | 2.7695 | 33 | 50.16 | 15.51 | 32.01 | 32.01
Banska Bystrica_12 | Banska Bystrica | 12 | -1.8305 | 23 | 40.48 | 11.04 | 22.77 | 22.77
Trebisov_1 | Trebisov | 1 | -2.22 | 25 | 40.25 | 13 | 25 | 25
Trebisov_2 | Trebisov | 2 | 0.075 | 46 | 66.7 | 20.7 | 45.08 | 45.08
Trebisov_3 | Trebisov | 3 | 4.67 | 86 | 107.5 | 44.72 | 82.56 | 82.56
Trebisov_4 | Trebisov | 4 | 10.365 | 130 | 141.7 | 88.4 | 122.2 | 122.2
Trebisov_5 | Trebisov | 5 | 15.265 | 158 | 159.58 | 124.82 | 148.52 | 148.52
Trebisov_6 | Trebisov | 6 | 18.3125 | 173 | 167.81 | 141.86 | 160.89 | 160.89
Trebisov_7 | Trebisov | 7 | 19.9125 | 169 | 165.62 | 136.89 | 157.17 | 157.17
Trebisov_8 | Trebisov | 8 | 19.3125 | 147 | 152.88 | 107.31 | 138.18 | 138.18
Trebisov_9 | Trebisov | 9 | 15.0175 | 108 | 126.36 | 63.72 | 102.6 | 102.6
Trebisov_10 | Trebisov | 10 | 9.675 | 59 | 78.47 | 26.55 | 56.64 | 56.64
Trebisov_11 | Trebisov | 11 | 4.2275 | 29 | 44.08 | 13.63 | 28.13 | 28.13
Trebisov_12 | Trebisov | 12 | -0.3725 | 20 | 35.2 | 9.6 | 19.8 | 19.8
Bardejov_1 | Bardejov | 1 | -3.02 | 28 | 45.08 | 14.56 | 28 | 28
Bardejov_2 | Bardejov | 2 | -0.925 | 49 | 71.05 | 22.05 | 48.02 | 48.02
Bardejov_3 | Bardejov | 3 | 3.47 | 88 | 110 | 45.76 | 84.48 | 84.48
Bardejov_4 | Bardejov | 4 | 8.965 | 130 | 141.7 | 88.4 | 122.2 | 122.2
Bardejov_5 | Bardejov | 5 | 13.865 | 157 | 158.57 | 124.03 | 147.58 | 147.58
Bardejov_6 | Bardejov | 6 | 16.8125 | 172 | 166.84 | 141.04 | 159.96 | 159.96
Bardejov_7 | Bardejov | 7 | 18.4125 | 166 | 162.68 | 134.46 | 154.38 | 154.38
Bardejov_8 | Bardejov | 8 | 17.8125 | 143 | 148.72 | 104.39 | 134.42 | 134.42
Bardejov_9 | Bardejov | 9 | 13.7175 | 108 | 126.36 | 63.72 | 102.6 | 102.6
Bardejov_10 | Bardejov | 10 | 8.675 | 64 | 85.12 | 28.8 | 61.44 | 61.44
Bardejov_11 | Bardejov | 11 | 3.3275 | 31 | 47.12 | 14.57 | 30.07 | 30.07
Bardejov_12 | Bardejov | 12 | -1.2725 | 21 | 36.96 | 10.08 | 20.79 | 20.79
Presov_1 | Presov | 1 | -3.028 | 29 | 46.69 | 15.08 | 29 | 29
Presov_2 | Presov | 2 | -0.935 | 50 | 72.5 | 22.5 | 49 | 49
Presov_3 | Presov | 3 | 3.458 | 90 | 112.5 | 46.8 | 86.4 | 86.4
Presov_4 | Presov | 4 | 8.951 | 133 | 144.97 | 90.44 | 125.02 | 125.02
Presov_5 | Presov | 5 | 13.851 | 157 | 158.57 | 124.03 | 147.58 | 147.58
Presov_6 | Presov | 6 | 16.7975 | 167 | 161.99 | 136.94 | 155.31 | 155.31
Presov_7 | Presov | 7 | 18.3975 | 166 | 162.68 | 134.46 | 154.38 | 154.38
Presov_8 | Presov | 8 | 17.7975 | 145 | 150.8 | 105.85 | 136.3 | 136.3
Presov_9 | Presov | 9 | 13.7045 | 112 | 131.04 | 66.08 | 106.4 | 106.4
Presov_10 | Presov | 10 | 8.665 | 65 | 86.45 | 29.25 | 62.4 | 62.4
Presov_11 | Presov | 11 | 3.3185 | 33 | 50.16 | 15.51 | 32.01 | 32.01
Presov_12 | Presov | 12 | -1.2815 | 22 | 38.72 | 10.56 | 21.78 | 21.78
Bratislava-letisko_1 | Bratislava-letisko | 1 | -1.632 | 27 | 43.74 | 13.5 | 27 | 27
Bratislava-letisko_2 | Bratislava-letisko | 2 | 0.635 | 50 | 73 | 21.5 | 49.5 | 49.5
Bratislava-letisko_3 | Bratislava-letisko | 3 | 5.402 | 89 | 112.14 | 45.39 | 85.44 | 85.44
Bratislava-letisko_4 | Bratislava-letisko | 4 | 10.769 | 137 | 150.7 | 93.16 | 128.78 | 128.78
Bratislava-letisko_5 | Bratislava-letisko | 5 | 15.669 | 168 | 169.68 | 132.72 | 157.92 | 157.92
Bratislava-letisko_6 | Bratislava-letisko | 6 | 18.7025 | 181 | 175.57 | 148.42 | 168.33 | 168.33
Bratislava-letisko_7 | Bratislava-letisko | 7 | 20.4025 | 177 | 173.46 | 143.37 | 164.61 | 164.61
Bratislava-letisko_8 | Bratislava-letisko | 8 | 19.8025 | 154 | 161.7 | 112.42 | 143.22 | 143.22
Bratislava-letisko_9 | Bratislava-letisko | 9 | 15.4355 | 112 | 132.16 | 64.96 | 106.4 | 106.4
Bratislava-letisko_10 | Bratislava-letisko | 10 | 10.035 | 67 | 90.45 | 28.81 | 64.32 | 64.32
Bratislava-letisko_11 | Bratislava-letisko | 11 | 4.5015 | 31 | 47.43 | 13.95 | 30.38 | 30.38
Bratislava-letisko_12 | Bratislava-letisko | 12 | -0.0985 | 22 | 39.82 | 9.9 | 22 | 22
Košice-letisko_1 | Košice-letisko | 1 | -2.72 | 26 | 41.86 | 13.52 | 26 | 26
Košice-letisko_2 | Košice-letisko | 2 | -0.55 | 49 | 71.05 | 22.05 | 48.02 | 48.02
Košice-letisko_3 | Košice-letisko | 3 | 3.92 | 89 | 111.25 | 46.28 | 85.44 | 85.44
Košice-letisko_4 | Košice-letisko | 4 | 9.49 | 134 | 146.06 | 91.12 | 125.96 | 125.96
Košice-letisko_5 | Košice-letisko | 5 | 14.39 | 163 | 164.63 | 128.77 | 153.22 | 153.22
Košice-letisko_6 | Košice-letisko | 6 | 17.375 | 178 | 172.66 | 145.96 | 165.54 | 165.54
Košice-letisko_7 | Košice-letisko | 7 | 18.975 | 171 | 167.58 | 138.51 | 159.03 | 159.03
Košice-letisko_8 | Košice-letisko | 8 | 18.375 | 149 | 154.96 | 108.77 | 140.06 | 140.06
Košice-letisko_9 | Košice-letisko | 9 | 14.205 | 111 | 129.87 | 65.49 | 105.45 | 105.45
Košice-letisko_10 | Košice-letisko | 10 | 9.05 | 65 | 86.45 | 29.25 | 62.4 | 62.4
Košice-letisko_11 | Košice-letisko | 11 | 3.665 | 30 | 45.6 | 14.1 | 29.1 | 29.1
Košice-letisko_12 | Košice-letisko | 12 | -0.935 | 20 | 35.2 | 9.6 | 19.8 | 19.8
Liptovský Mikuláš_1 | Liptovský Mikuláš | 1 | -4.076 | 26 | 41.86 | 13.52 | 26 | 26
Liptovský Mikuláš_2 | Liptovský Mikuláš | 2 | -2.245 | 49 | 71.05 | 22.05 | 48.02 | 48.02
Liptovský Mikuláš_3 | Liptovský Mikuláš | 3 | 1.886 | 86 | 107.5 | 44.72 | 82.56 | 82.56
Liptovský Mikuláš_4 | Liptovský Mikuláš | 4 | 7.117 | 124 | 135.16 | 84.32 | 116.56 | 116.56
Liptovský Mikuláš_5 | Liptovský Mikuláš | 5 | 12.017 | 147 | 148.47 | 116.13 | 138.18 | 138.18
Liptovský Mikuláš_6 | Liptovský Mikuláš | 6 | 14.8325 | 157 | 152.29 | 128.74 | 146.01 | 146.01
Liptovský Mikuláš_7 | Liptovský Mikuláš | 7 | 16.4325 | 156 | 152.88 | 126.36 | 145.08 | 145.08
Liptovský Mikuláš_8 | Liptovský Mikuláš | 8 | 15.8325 | 136 | 141.44 | 99.28 | 127.84 | 127.84
Liptovský Mikuláš_9 | Liptovský Mikuláš | 9 | 12.0015 | 103 | 120.51 | 60.77 | 97.85 | 97.85
Liptovský Mikuláš_10 | Liptovský Mikuláš | 10 | 7.355 | 61 | 81.13 | 27.45 | 58.56 | 58.56
Liptovský Mikuláš_11 | Liptovský Mikuláš | 11 | 2.1395 | 30 | 45.6 | 14.1 | 29.1 | 29.1
Liptovský Mikuláš_12 | Liptovský Mikuláš | 12 | -2.4605 | 20 | 35.2 | 9.6 | 19.8 | 19.8

## Výpočet_mesacny
MESAČNÝ VÝPOČET POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE
Metóda: STN EN ISO 13790 - Mesačná metóda (Vykurovacie obdobie)
VSTUPNÉ HODNOTY (VYKUROVANIE):
Ap - Celková podlahová plocha [m²] |  |  | 1728.98
V - Obostavaný objem budovy [m³] |  |  | 5273.389
θi,adj - Upravená vnútorná teplota [°C] |  |  | 20 |  |  | Tau (časová konštanta) [h]: | 26.6358
H - Celková merná tepelná strata [W/K] |  |  | 2975.125 |  |  | Numerický parameter a: | 2.7757
q - Výkon vnútorného zdroja [W/m²] |  |  | 6
Cm - Vnútorná tepelná kapacita [J/K] |  |  | 285281700
Mesiac | Dni | θe [°C] | Q_loss [kWh] | Qi [kWh] | Qs [kWh] | Q_gain [kWh] | γ [-] | η [-] | Q_H,nd [kWh] | Vykurovanie?
Jan | 20 | -1.632 | 30891.794 | 4979.4624 | 931.3002 | 5910.7626 | 0.19134 | 0.99178 | 25029.6422 | ÁNO | [5 empty] | 1
Feb | 24 | 0.635 | 33185.2583 | 5975.3549 | 1704.1012 | 7679.4561 | 0.23141 | 0.98672 | 25607.771 | ÁNO | [5 empty] | 2
Mar | 25 | 5.402 | 26058.5249 | 6224.328 | 2949.7444 | 9174.0724 | 0.35206 | 0.96356 | 17218.7521 | ÁNO | [5 empty] | 3
Apr | 25 | 10.769 | 16478.0273 | 6224.328 | 4471.0147 | 10695.3427 | 0.64907 | 0.86857 | 7188.3684 | ÁNO | [5 empty] | 4
Máj | 31 | 15.669 | 9586.6382 | 7718.1667 | 5501.369 | 13219.5357 | 1.379 | 0.60896 | 1536.5297 | ÁNO | [5 empty] | 5
Jún | 30 | 18.7025 | 2779.3618 | 7469.1936 | 5871.0369 | 13340.2305 | 4.7997 | 0.20622 | 28.3644 | ÁNO | [5 empty] | 6
Júl | 31 | 20.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | [5 empty] | 7
Aug | 31 | 19.8025 | 437.1649 | 7718.1667 | 4981.2483 | 12699.415 | 29.0495 | 0.034421 | 0.036658 | ÁNO | [5 empty] | 8
Sep | 25 | 15.4355 | 8147.9748 | 6224.328 | 3681.8902 | 9906.2182 | 1.2158 | 0.65986 | 1611.2548 | ÁNO | [5 empty] | 9
Okt | 20 | 10.035 | 14230.6179 | 4979.4624 | 2215.1805 | 7194.6429 | 0.50557 | 0.91941 | 7615.7927 | ÁNO | [5 empty] | 10
Nov | 20 | 4.5015 | 22132.7879 | 4979.4624 | 1046.6328 | 6026.0952 | 0.27227 | 0.98019 | 16226.0723 | ÁNO | [5 empty] | 11
Dec | 20 | -0.0985 | 28701.8639 | 4979.4624 | 757.7262 | 5737.1886 | 0.19989 | 0.99081 | 23017.402 | ÁNO | [5 empty] | 12
SÚČET |  |  | 192630.014 | 67471.7155 | 34111.2445 | 101582.96 |  | 0.66497 | 125079.9864 |  |  | 210 | 4.2 | 3318
[11 empty] | Acs Juh: | 0
[11 empty] | Acs Sever: | 1.01
[11 empty] | Acs V+Z: | 33.9876
[11 empty] | Acs JZ+JV: | 0
[11 empty] | Acs SZ+SV: | 0
[11 empty] | Acs Horiz: | 0
MESAČNÝ VÝPOČET POTREBY CHLADU NA CHLADENIE
Metóda: STN EN ISO 13790 - Mesačná metóda (Chladiace obdobie)
VSTUPNÉ HODNOTY (CHLADENIE):
Ap - Celková podlahová plocha [m²] |  |  | 1728.98
θint,C - Požadovaná vnútorná teplota chladenia [°C] |  |  | 26 |  |  | Tau_C (časová konštanta) [h]: | 26.6358
H_C - Merná tepelná strata chladenia [W/K] |  |  | 2975.125 |  |  | Numerický parameter a_C: | 2.7757
Cm - Vnútorná tepelná kapacita [J/K] |  |  | 285281700
Mesiac | Dni | θe [°C] | Q_C,ht [kWh] | Qi,C [kWh] | Qs,C [kWh] | Q_C,gn [kWh] | γ_C [-] | η_C,ls [-] | Q_C,nd [kWh] | Chladenie?
Jan | 31 | -1.632 | 61163.2387 | 7718.1667 | 1904.0228 | 9622.1895 | 0.15732 | 0.15654 | 0 | nie
Feb | 28 | 0.635 | 50711.8387 | 6971.2474 | 3505.4393 | 10476.6867 | 0.20659 | 0.20453 | 0 | nie
Mar | 31 | 5.402 | 45593.5289 | 7718.1667 | 6156.1263 | 13874.293 | 0.3043 | 0.29643 | 0 | nie
Apr | 30 | 10.769 | 32626.1728 | 7469.1936 | 9406.6812 | 16875.8748 | 0.51725 | 0.47356 | 0 | nie
Máj | 31 | 15.669 | 22867.5962 | 7718.1667 | 11553.8651 | 19272.0318 | 0.84277 | 0.66954 | 3961.1879 | ÁNO
Jún | 20 | 18.7025 | 10421.2679 | 4979.4624 | 12391.8809 | 17371.3433 | 1.6669 | 0.88667 | 8131.1293 | ÁNO
Júl | 10 | 20.4025 | 3996.7829 | 2489.7312 | 12116.2395 | 14605.9707 | 3.6544 | 0.97995 | 10689.337 | ÁNO
Aug | 19 | 19.8025 | 8407.8818 | 4730.4893 | 10529.3697 | 15259.859 | 1.8149 | 0.90404 | 7658.7676 | ÁNO
Sep | 30 | 15.4355 | 22630.1098 | 7469.1936 | 7716.8876 | 15186.0812 | 0.67106 | 0.57732 | 2121.2259 | ÁNO
Okt | 31 | 10.035 | 35338.4158 | 7718.1667 | 4628.9736 | 12347.1403 | 0.3494 | 0.33689 | 0 | nie
Nov | 30 | 4.5015 | 46051.7219 | 7469.1936 | 2163.4624 | 9632.656 | 0.20917 | 0.20701 | 0 | nie
Dec | 31 | -0.0985 | 57768.8471 | 7718.1667 | 1550.315 | 9268.4817 | 0.16044 | 0.1596 | 0 | nie |  |  |  |  | Q_sol,C letné:
SÚČET |  |  | 397577.4026 | 80169.3446 | 83623.2634 | 163792.608 |  | 0.71913 | 32561.6476 |  |  | 110 | 17.3011 |  | 54308.2428

## Vizualizácia výsledkov
ENERGETICKÁ BILANCIA A NÁVRHOVÉ PARAMETRE ZDROJOV TEPLA A CHLADU
Podľa STN EN ISO 13790, STN 73 0540 a STN EN 12831 (Mesačná metóda a dimenzovanie HVAC)
UKAZOVATEĽ BUDOVY | HODNOTA | JEDNOTKA | POPIS / NORMA
Lokalita budovy | Bratislava-letisko | - | Vybraná klimatická oblasť SR
Celková podlahová plocha (Ap) | 1728.98 | m² | Vykurovaná a chladená plocha budovy
Obostavaný objem (V) | 5273.389 | m³ | Geometrický objem budovy
Faktor tvaru budovy (A/V) | 0.56072 | 1/m | Kompaktnosť tvaru budovy
Charakteristické číslo budovy (B) | 3.5 | Pa^0.67 | Parameter pre infiltráciu a účinok vetra (STN 73 0540-3 tab. 15)
Celková merná strata (H) | 2975.125 | W/K | Straty prechodom tepla + vetraním
Počet dennostupňov (D) | 3318 | K·deň | Vykurovacie obdobie
Potreba tepla na vykurovanie (Q_H,nd) | 125079.9864 | kWh/a | Ročná energetická potreba tepla
Merná potreba tepla (q_H) | 72.3432 | kWh/(m²·a) | Merný ukazovateľ vykurovania
Potreba chladu na chladenie (Q_C,nd) | 32561.6476 | kWh/a | Ročná energetická potreba chladu
Merná potreba chladu (q_C) | 70.222 | kWh/(m²·a) | Merný ukazovateľ chladenia
1. NÁVRHOVÉ PARAMETRE PRE ZDROJ TEPLA (VYKUROVANIE)
Parameter pre dimenzovanie | Hodnota | Jedn. | Fyzikálny význam / Zdroj vzorca
Výpočtová vonkajšia teplota v zime (θe) | -11 | °C | Normatívna teplota najchladnejšieho dňa (STN 73 0540-3)
Výpočtová vnútorná teplota vykurovania (θi) | 20 | °C | Požadovaná vnútorná teplota priestorov
Návrhový teplotný rozdiel (Δθ_H = θi - θe) | 31 | K | Teplotný spád pre dimenzovanie vykurovacieho výkonu
Merná tepelná strata prechodom tepla (Ht) | 2257.9441 | W/K | Tepelná priepustnosť obvodových konštrukcií
Merná tepelná strata vetraním (Hv) | 717.1809 | W/K | Tepelná priepustnosť výmenou vzduchu
Celková merná tepelná strata (H = Ht + Hv) | 2975.125 | W/K | Celková merná strata budovy
Návrhová strata prechodom tepla (Φ_T) | 69.9963 | kW | Výkon potrebný na krytie strát konštrukciami
Návrhová strata vetraním (Φ_V) | 22.2326 | kW | Výkon potrebný na krytie strát vetraním
🔥 NÁVRHOVÝ TEPELNÝ VÝKON ZDROJA TEPLA (Φ_HL) | 92.2289 | kW | Celkový inštalovaný výkon kotla / tepelného čerpadla
Merný inštalovaný výkon vykurovania (p_H) | 53.3429 | W/m² | Špecifický výkon na jednotku podlahovej plochy
Ekvivalentný čas plnej prevádzky zdroja (t_eq,H) | 1356.1912 | h/a | Počet plných prevádzkových hodín zdroja tepla ročne
2. NÁVRHOVÉ PARAMETRE PRE ZDROJ CHLADU (CHLADENIE)
Parameter pre dimenzovanie | Hodnota | Jedn. | Fyzikálny význam / Zdroj vzorca
Výpočtová vonkajšia teplota v lete (θe,C) | 33 | °C | Letná návrhová vonkajšia teplota (STN 73 0540-3)
Požadovaná vnútorná teplota chladenia (θint,C) | 26 | °C | Požadovaná vnútorná teplota pri chladení
Návrhový teplotný rozdiel (Δθ_C = θe,C - θint,C) | 7 | K | Kladný teplotný spád prenikajúci do budovy
Tepelná záťaž obálkou a vetraním (Φ_env,C) | 20.8259 | kW | Tepelný príkon prenikajúci cez steny, strechu a vetranie
Špičková solárna tepelná záťaž (Φ_sol,C) | 68.9143 | kW | Okamžitý špičkový solárny príkon cez okná a strechu
Vnútorná tepelná záťaž (Φ_int,C) | 10.3739 | kW | Tepelný zisk od osôb, osvetlenia a technológií
❄️ NÁVRHOVÝ CHLADIACI VÝKON ZDROJA CHLADU (Φ_CL) | 100.114 | kW | Celkový inštalovaný chladiaci výkon chilleru / VRF / TČ
Merný inštalovaný výkon chladenia (p_C) | 57.9035 | W/m² | Špecifický chladiaci výkon na m² podlahovej plochy
Ekvivalentný čas plnej prevádzky chladenia (t_eq,C) | 325.2456 | h/a | Počet plných prevádzkových hodín chladiaceho zdroja
MESAČNÝ PREHĽAD ENERGETICKEJ BILANCIE
Mesiac | Straty Q_loss [kWh] | Zisky Q_gain [kWh] | Vykurovanie Q_H,nd [kWh] | Chladenie Q_C,nd [kWh]
Jan | 30891.794 | 5910.7626 | 25029.6422 | 0
Feb | 33185.2583 | 7679.4561 | 25607.771 | 0
Mar | 26058.5249 | 9174.0724 | 17218.7521 | 0
Apr | 16478.0273 | 10695.3427 | 7188.3684 | 0
Máj | 9586.6382 | 13219.5357 | 1536.5297 | 3961.1879
Jún | 2779.3618 | 13340.2305 | 28.3644 | 8131.1293
Júl | 0 | 0 | 0 | 10689.337
Aug | 437.1649 | 12699.415 | 0.036658 | 7658.7676
Sep | 8147.9748 | 9906.2182 | 1611.2548 | 2121.2259
Okt | 14230.6179 | 7194.6429 | 7615.7927 | 0
Nov | 22132.7879 | 6026.0952 | 16226.0723 | 0
Dec | 28701.8639 | 5737.1886 | 23017.402 | 0
ROZDELENIE TEPELNÝCH STRÁT PODĽA KONŠTRUKCIÍ
Konštrukcia / Zložka | Merná strata H_i [W/K]
Obvodové steny | 178.3551
Strešný plášť | 661.38
Podlaha / Spodná stavba | 843.85
Okná a dvere | 426.514
Tepelné mosty | 147.845
Vetranie | 717.1809
POROVNANIE INŠTALOVANÝCH VÝKONOV ZDROJOV (HVAC)
Typ zdroja | Návrhový výkon [kW]
Zdroj tepla (Vykurovanie) | 92.2289
Zdroj chladu (Chladenie) | 100.114