## Sheet1
Tabuľka 1: Tepelná ochrana budovy, potreba tepla na vykurovanie a chladenie
Č.r. | ZÁKLADNÉ ÚDAJE O BUDOVE
1 |  | Názov budovy: |  |  | Víno Matyšák SO 01
2 |  | Ulica, číslo: |  |  | Glejovka 10/A
3 |  | Obec: |  |  | Pezinok
4 |  | Parc. č.:
5 |  | Katastrálne územie: |  |  | Pezinok
6 |  | Účel spracovania energetického certifikátu: |  |  |  | Iný účel
Výpočet potreby tepla na vykurovanie
VSTUPNÉ ÚDAJE
7 | Budova |  | Kategória budovy (jeden účel užívania) |  |  |  | 8 - Priemyselná budova
8 |  |  | Klimatická lokalita (Mesto pre mesačnú metódu) |  |  |  | Pezinok
9 |  |  | Zmiešaný účel užívania – kategória 2 |  |  |  | 3 - Administratívna budova
10 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 1 |  |  |  | 96.25 | %
11 |  |  | Podiel celkovej podlahovej plochy – kategória 2 |  |  |  | 3.75 | %
12 |  |  | Rok kolaudácie |  |  |  | 2003
13 |  |  | Rok poslednej zmeny tepelnej ochrany
14 |  |  | Typ, konšt. systém, stavebná sústava ( bytové domy)
15 |  |  | Šírka budovy |  |  |  |  | m
16 |  |  | Dĺžka budovy |  |  |  |  | m
17 |  |  | Výška budovy |  |  |  |  | m
18 |  |  | Počet podlaží |  |  |  | 2
19 |  |  | Obostavaný objem |  |  |  | 19465 | m³
20 |  |  | Celková podlahová plocha |  |  |  | 3551.55 | m²
21 |  |  | Celková teplovýmenná plocha |  |  |  | 7738.3 | m²
22 |  |  | Priemerná konštrukčná výška |  |  |  | 5.4807 | m
23 |  |  | Faktor tvaru |  |  |  | 0.39755 | 1/m
24 | Výpočet |  | Výpočtová metóda |  |  |  | Mesačná
25 |  |  | Počet dennostupňov |  |  |  | 3318 | K.deň
| Tepelné straty | Popis/názov obvodovej konštrukcie |  |  |  | Súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie Ui (W/(m².K)) | Teplovýmenná | Teplotný
[7 empty] | plocha | redukčný
[7 empty] | Ai (m²) | faktor b (-)
Obvodový plášť :
26 |  | 1 | Obvodová stena (Výroba 15°C) |  |  | 0.181 | 1150 | 0.84
27 |  | 2 | Obvodová stena (Sklad 12°C) |  |  | 0.181 | 320 | 0.74
28 |  | 3 | Obvodová stena (Admin 20°C) |  |  | 0.174 | 130 | 1
Strecha :
31 |  | 1 | Plochá strecha (Výroba 15°C) |  |  | 0.136 | 2220 | 0.84
32 |  | 2 | Plochá strecha (Sklad 12°C) |  |  | 0.136 | 617 | 0.74
33 |  | 3 | Plochá strecha (Admin 20°C) |  |  | 0.136 | 261 | 1
Podlaha :
36 |  | 1 | Podlaha na teréne (Výroba 15°C) |  |  | 0.356 | 2169.12 | 0.84
|  | 2 | Podlaha na teréne (Sklad 12°C) |  |  | 0.356 | 616.95 | 0.74
37 |  | 3 | Podlaha na teréne (Admin 20°C) |  |  | 0.257 | 133.23 | 1
38
Otvorové konštrukcie :
41 |  | 1 | Okná (Admin 20°C) |  |  | 0.8 | 64 | 1
42 |  | 2 | Okná (Výroba 15°C) |  |  | 0.8 | 7 | 0.84
43 |  | 3 | Brány (Výroba 15°C) |  |  | 0.8 | 50 | 0.84
46 | Tepelné straty |  | Priemerný súčiniteľ prechodu tepla Um |  |  |  | 0.25 | W/(m².K)
47 |  |  | Tepelná vodivosť (priepustnosť) podlahy a stien vo vykur.suteréne LS |  |  |  | 0 | W/K
48 |  |  | Vplyv tepelných mostov ΔU |  |  |  | 0.05 | W/(m².K)
49 |  |  | Zvýšenie tepelnej straty vplyvom tepelných mostov ΔHTM |  |  |  | 386.915 | W/K
|  | Popis otvorovej konštrukcie | [5 empty] | Súčiniteľ
[7 empty] | Celková dĺžka | prievzdušnosti
[7 empty] | škár otvorových | otvorových
[7 empty] | konštrukcií l (m) | výplní
i .104
(m²/(s.Pa0,67))
50 |  | 1 | Okná a dvere |  |  |  | 202 | ≤0,0001
53 |  |  | Charakteristické číslo budovy B (ak sa použije na výpočet výmeny vzduchu) |  |  |  | 3.5 | Pa0,67
54 |  |  | Priemerná intenzita výmeny vzduchu vypočítaná n |  |  |  | 0.83 | 1/h
55 |  |  | Nameraná vzduchotesnosť n50 |  |  |  |  | 1/h
56 |  |  | Uvažovaná priemerná intenzita výmeny vzduchu n |  |  |  | 0.5 | 1/h
57 |  |  | VZT jednotka |  |  |  | Áno
58 |  |  | Účinnosť jednotky |  |  |  |  | %
59 |  |  | Podiel vzduchu prechádzajúceho cez jednotku |  |  |  | 1 | m³
60 | Tepelné zisky |  | Tep. výkon vnútorného zdroja q |  |  |  | 2.7594 | W/m²
61 |  |  | Vnútorné tepelné zisky Qi |  |  |  | 35515.2 | kWh/a
|  |  |  | Intenzita slnečného žiarenia | Priepustnosť | Tieniaci faktor (-) | Plocha | Účinná
[5 empty] | slnečného |  | zasklených | kolekčná
|  |  | Orientácia |  | žiarenia |  | otvorových | plocha plné
|  |  |  | Isj (kWh/m²) | g (-) |  | konštrukcií A | časti A (m²)
[7 empty] | 2.7594 | (chladenie)
62 |  | 1 | Juh | 1369.85 | 0.4 | 0.5 | 29 | 2.9
63 |  | 2 | Sever | 828.1 | 0.4 | 0.5 | 35 | 3.5
64 |  | 3 | V a Z | 1147.9 | 0.4 | 0.45 | 7 | 0.63
65 |  | 4 | JZ a JV | 1258.875 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
66 |  | 5 | SZ a SV | 988 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
67 |  | 6 | Horizontálne | 1215 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0
68 |  | 7 | [5 empty] | 0
69 |  | 8 | [5 empty] | 0
70 |  |  | Solárne tepelné zisky |  |  |  | 1416.6386 | kWh/a
| Merná potreba tepla na vykurovanie a chladenie |  | Sezónna metóda
71 |  |  | Merná tepelná strata prechodom Ht |  |  |  | 1913.3725 | W/K
72 |  |  | Merná tepelná strata Hv |  |  |  | 2647.24 | W/K
73 |  |  | Faktor využitia tepelných ziskov |  |  |  | 0.98102
74 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  | 28.8152 | kWh/(m2.a)
Mesačná metóda
75 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 4 | °C
76 |  |  | Trvanie obdobia vykurovania |  |  |  | 211 | dni
77 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie vykurovania |  |  |  | 20/15/12 | °C
78 |  |  | Prerušované vykurovanie (áno/nie) |  |  |  | Nie
79 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou v pracovnom dni |  |  |  |  | h
80 |  |  | Počet hodín s normálnou prevádzkou počas dní víkendu |  |  |  |  | h
81 |  |  | Spôsob uvažovania prerušovaného vykurovania (upravená
vnútorná teplota / redukčný faktor)
82 |  |  | Redukčný faktor pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje)
83 |  |  | Upravená vnútorná teplota pre prerušované vykurovanie (ak sa uvažuje) |  |  |  |  | °C
84 |  |  | Typ konštrukcie (pre tepelnú kapacitu) |  |  |  | Stredne ťažká
85 |  |  | C - vnútorná tepelná kapacita J/(K.m²) |  |  |  | 165000 | J/(K.m²)
86 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných ziskov - vykurovanie - mes.metóda |  |  |  | 0.98102
87 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 28.1174 | kWh/(m2.a)
Chladenie
88 |  |  | Priemerná vonkajšia teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 32 | °C
89 |  |  | Požadovaná vnútorná teplota pre obdobie chladenia |  |  |  | 12 | °C
90 |  |  | Trvanie obdobia chladenia |  |  |  | 153 | dni
91 |  |  | Účinná solárna kolekčná plocha plných častí v m² |  |  |  | 17.0404 | m²
92 |  |  | Priemerný faktor využitia tepelných strát - chladenie - mesačná metóda |  |  |  | 0
93 |  |  | Potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 5.4813 | kWh/(m2.a)
VÝSLEDKY
94 |  |  | Merná tepelná strata bez tepelných ziskov (ak sa vyžaduje) |  |  |  | 4560.6125 | W/K
95 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – sezónna metóda |  |  |  |  | kWh/(m².a)
96 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 28.1174 | kWh/(m².a)
97 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 5.4813 | kWh/(m².a)
98 |  |  | Merná potreba tepla na vykurovanie – mesačná metóda |  |  |  | 99860.4002 | kWh/a
99 |  |  | Merná potreba chladu na chladenie – mesačná metóda |  |  |  | 19467.1289 | kWh/a