# TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

# ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši návrh vykurovacieho systému pre novostavbu rodinného domu v obci Slivník (Okres Trebišov). Návrh vychádza z architektonicko-stavebnej časti, požiadaviek investora a platnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je spracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a nasledujúcimi technickými normami v ich aktuálnom znení:

- STN EN 12831-1: Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu. Časť 1: Tepelný príkon.

- STN EN 12828+A1: Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

- STN 73 0540-2+A1: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

- STN EN ISO 52000-1: Energetická hospodárnosť budov. Časť 1: Všeobecný rámec a postupy.

1.2 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia

- Lokalita: Slivník (okres Trebišov)

- Vonkajšia výpočtová teplota: -13 °C

Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831. Súčet tepelných strát objektu je 11,50 kW. 
Súčet tepelných ziskov objektu je 5,40 kW.

| Ročná spotreba tepla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKUROVANIE | Qroč ÚK= | 18.08 | MWh/rok | 65.1 | GJ/rok |
| TV | Qroč TV= | 3.44 | MWh/rok | 12.4 | GJ/rok |
| SPOLU | Qroč = | 21.52 | MWh/rok | 77.5 | GJ/rok |

# ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie/chladenie a ohrev teplej vody je na stene objektu na konzole navrhnutý zdroj tepla – Reverzibilné tepelné čerpadlo vzduch-voda, monoblok s vykurovacím výkonom 12,8 kW, ktoré pokrýva potrebu tepla s primeranou rezervou. Chladiaci výkon 10,13 kW VIESSMANN Vitocal 200-A ie B12 230 ( pol. 1a ) rozmery ( Š x V x H ) 1140 x 1008 x 530mm. Tepelné čerpadlo disponuje integrovaným elektrickým prietokovým ohrievačom s výkonom 6,4 kW.

## OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený tepelným čerpadlom pričom voda bude uskladnená v samostatnom zásobníkovom ohrievači o objeme 300 litrov ktorý je osadený v technickej miestnosti.

# PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie/chladenie prevedené pomocou reverzibilného systému napr. VARIONOVA bez kročajovej izolácie, fy. REHAU s rúrkami typu RAUTHERM S (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov TP (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania  s  reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

# KONVEKČNÉ VYKUROVANIE.

V miestnosti hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá napr. elektrické rebríkové radiátory KDO-E. K vykurovaciemu telesu potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz.

# CHLADENIE

Chladenie objektu je navrhnuté ako kombinovaný systém pozostávajúci z velkoplošného podlahového chladenia a lokálnych monoblokových klimatizačných jednotiek.

Chladenie obytných miestností bude primárne zabezpečené pomocou monoblokových klimatizačných jednotiek minimálny výkon pre izby 1000 W (napr. INNOVA MINI 2.0 9 HP) minimálny výkon pre obývaciu izbu 2800 W (napr. INNOVA NEXTAC), ktoré nevyžadujú exteriérovú kondenzačnú jednotku. Presný typ určí investor

Ako doplňujúci zdroj chladu sa využíva podlahový systém, ktorý má možnosť prevádzky v režime chladenia vďaka použitiu reverzibilného tepelného čerpadla. Chladiaci výkon podlahového systému však nepokrýva 100 % tepelnej záťaže objektu a preto boli do obytných miestností naprojektované vyššie uvedené klimatizačné jednotky.

Regulácia chladenia musí byť previazaná s riadením tepelného čerpadla a vybavená snímačmi rosného bodu, aby sa zabránilo kondenzácii vodných pár na povrchu podlahy pri podlahovom chladení.

# POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k rozdelovacím stanicam bude vyhotovené ako plasthliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené v podlahe vyhotovené z potrubia RAUTHERM S. Potrubia vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. (TUBOLIT-DG).

# POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu N35, s objemom 35 litrov, max. prev. tlak 4/1,5bar ( pol. č. 08 ), ktorá bude doplnená poistným ventilom.

# ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou

kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

# PRÍLOHY

# Výpočet poistného ventilu

-otvárací pretlak poist. ventilu  300 kPa

-výkon P=12,8 kW

Ge =(12,8x3600)/2200=20,94 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828+A1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1.50 |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0.50 |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0.30 |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 3.00 |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1.67 |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 1.05 |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 458.80 |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 7.85 |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3.00 |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 35.00 |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota | °C | 60.00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 1.71 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 12.80 |
| Výpočty |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  | (bar) |  |
|  | pO ≥ | 0.80 | (bar) |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  | (L) |  |
|  | Ve = | 7.85 | (L) |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 28.92 | (L) |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 0.97 | (bar) |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 1.67 | (bar) |  |

## Poznámky :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

## Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Investor si vyhradzuje právo na zmenu vybraných prvkov za dodržania rovnakej či vyššej rady stavebných výrobkov.

V Bratislave, 09/2026	Ing. Viktor Labovský