TECHNICKÁ SPRÁVA

ČASŤ: VYKUROVANIE

# ÚVOD

Projektová dokumentácia rieši návrh vykurovacieho systému pre novostavbu rodinného domu v obci Kuchyňa. Návrh vychádza z architektonicko-stavebnej časti, požiadaviek investora a platnej legislatívy v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Projekt je spracovaný v súlade s nasledujúcimi technickými normami:

- STN EN 12828: Vykurovacie systémy v budovách – Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

- STN EN 12831: Vykurovacie systémy v budovách – Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN 73 0540-1 až 4: Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.

1.2 Návrhové parametre vonkajšieho prostredia

- Lokalita: Kuchyňa (okres Malacky)

- Vonkajšia výpočtová teplota: -11 °C

Výpočet tepelných strát pre riešený objekt bol spracovaný v zmysle normy STN EN 12 831. Súčet tepelných strát objektu je 3,66 kW.

| Ročná spotreba tepla |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VYKUROVANIE | Qroč ÚK= | 5.73 | MWh/rok | 20.6 | GJ/rok |
| TV | Qroč TV= | 3.44 | MWh/rok | 12.4 | GJ/rok |
| SPOLU | Qroč = | 9.17 | MWh/rok | 33.0 | GJ/rok |

# ZDROJ TEPLA

Pre zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je v technickej miestnosti na 1. NP navrhnutý zdroj tepla – Tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 7,5kW, ktoré pokrývaj potrebu tepla s primeranou rezervou. napr. VIESSMANN VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 ( pol. 1a ) rozmery ( Š x V x H ) 600 x 1874 x 681 mm a v exteriéri na stene objektu na konzole bude osadená vonkajšia jednotka VITOCAL 222-S AWBT-M-E-AC 221.E06 (230V) ( pol. č. 1b ), tepelný výkon 2,6 - 7,5 kW (A7/W35), rozmery (Š x V x H) 1896 x 648x 597 mm.

## OHREV TEPLEJ VODY

Ohrev teplej vody bude zabezpečený v integrovanom zásobníkovom ohrievači o objeme 190 litrov ktorý je súčasťou tepelného čerpadla.

# PODLAHOVÉ VYKUROVANIE

Na základe požiadavky investora bude v miestnostiach realizované podlahové vykurovanie prevedené pomocou systému napr. VARIONOVA bez kročajovej izolácie, fy. REHAU s rúrkami typu RAUTHERM S (17,0 x 2,0 mm), dodávateľ fy REHAU.

Regulácia teploty podlahového vykurovania bude ekvitermická v závislosti od vonkajšej teploty s možnosťou systému na individuálnu reguláciu jednotlivých okruhov. Podmienkou je osadenie priestorových termostatov TP (prekáblovanie termostatov podlahového vykurovania  s  reguláciou sa odporúča aplikovať ešte pred zhotovením omietok) a v rozdeľovačoch podlahového vykurovania osadiť na jednotlivé okruhy podlahového vykurovania servopohony. V tomto prípade izbový regulátor teploty reguluje teplotu v miestnosti cez servopohon umiestnený v skrinke rozdeľovača podlahového vykurovania. Jednotlivé okruhy podlahového vykurovania sú regulované v rozdeľovacích staniciach.

Pre kvalitné prevedenie podláh v miestnostiach s podlahovým vykurovaním je potrebná dokonalá spolupráca firmy kúrenárskej, betonárskej a firmy pokladajúcej podlahovú krytinu. Tepelná izolácia podlahy, okrajové dilatačné škáry pri obvodových stenách a dilatačné škáry vyplnené pružným tmelom zabezpečujú vytvorenie plávajúcej podlahy.

# KONVEKČNÉ VYKUROVANIE

V miestnostiach hygieny budú osadené elektrické rebríkové vykurovacie telesá napr. typu KORADO LINEAR MAX-E. K vykurovaciemu telesu je potrebné doviesť el. napätie 230V/50Hz. Presný typ určí architekt. Minimálny výkon 300 W.

# POTRUBIA A IZOLÁCIE

Rozvodné potrubie k vykurovacím telesám bude z materiálu plashliníková rúrka napr. RAUTITAN STABIL fy. REHAU. Rozvody pre podlahové vykurovanie budú vedené pod stropom, v podlahe.

Časti vedené v objekte sa zaizolujú trubicovou izoláciou typu napr. POLYETYLÉN (TUBOLIT DG) o hrúbke min. 13 mm.

# 7. POISTNÝ SYSTÉM

Zabezpečovacím zariadením vykurovacieho systému je 1ks uzavretá tlaková expanzná nádoba typu N25, s objemom 25 litrov, max. prev. tlak 4/1,5bar ( pol. č. 08 ), ktorá bude doplnená poistným ventilom, ktorý je osadený na poistnom potrubí.

# ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Uvedenie kompletného systému vykurovania do prevádzky nasleduje bezprostredne po odbornej montáži a obsahuje celý rad špecifických postupov netypických pre klasické vykurovanie. Tlaková skúška sa musí realizovať zvlášť na tzv. železnej časti. Pre medenú časť v kotolni sa zrealizuje klasicky, tak ako to bežné u akéhokoľvek konvenčného vykurovania.

Pre tlakovú skúšku rúrkových rozvodov v podlahe treba dodržať hlavne nasledovné odporúčania:

-pretlak v potrubí musí trvať aspoň po dobu 24 hodín, pričom tlak nesmie klesnúť pod 2/3 pôvodného skúšobného tlaku,

-počas trvania skúšky sa odporúča rúrkový systém vyfotografovať,

-betónovanie prevádzať za natlakovaného stavu a pretlak v rúrkach ponechať 7 dní po ukončení betónovania,

-celý systém napúšťať len upravenou vodou obohatenou inhibítorom a nemrznúcou

kvapalinou.

Následne na tlakovú naviaže vykurovacia skúška, ktorá je ale špecifická pre podlahové vykurovanie. Začať môže až po 28 dňoch po betónovaní s pozvoľným zákurom s dynamikou 5°C za deň. Pred uložením podlahovín je potrebné celý systém aspoň 10 dní prevádzkova

# PRÍLOHY

Výpočet poistného ventilu

-otvárací pretlak poist. ventilu  300 kPa

-výkon P=7,5 kW

Ge =(7,5x3600)/2200=12,27 kg pary/hod

Pre tento výkon a pre otvárací pretlak 300 kPa vyhovuje poistný ventil DN 15 PN6.

| Dimenzovanie tlakovej expanznej nádoby s membránou podľa STN EN 12828 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstupné údaje |  |  |  |  |
| p.č. | Označ. | Popis | Jednotky | Údaje systému |
| 1 | pO | Začiatočný tlak v systéme | bar | 1.50 |
| 2 | pST | Súčet statického tlaku | bar | 0.50 |
| 3 | pD | tlak pár | bar | 0.30 |
| 4 | pe | pracovný tlak systému | bar | 3.00 |
| 5 | pa,max | max. plniaci tlak systému | bar | 1.89 |
| 6 | pa,min | min. plniaci tlak systému | bar | 1.05 |
| 7 | Vsystem | vodný objem systému | L | 253.75 |
| 8 | Ve | zväčšenie objemu vody v systéme | L | 4.34 |
| 9 | VWR | vodná rezerva | L | 3.00 |
| 10 | Vexp,min | Objem expanznej nádoby | L | 25.00 |
| 11 | θmax | min.poruchová teplota | °C | 60.00 |
| 12 | e | % -ne zväčšenie objemu vody v systéme | % | 1.71 |
| 13 | Q | Tepelný výkon zdroja | kW | 7.50 |
| Výpočty |  |  |  |  |
|  | pO ≥ pST + pD |  | (bar) |  |
|  | pO ≥ | 0.80 | (bar) |  |
|  | Ve = e * (Vsystem / 100) |  | (L) |  |
|  | Ve = | 4.34 | (L) |  |
|  | Vexp,min = ( Ve + VWR ) * ( pe+1 ) / ( pe-pO ) |  |  |  |
|  | Vexp,min = | 19.57 | (L) |  |
|  | pa,min ≥ ( Vexp,min * ( pO + 1 ) / ( Vexp,min - VWR)) - 1 |  |  |  |
|  | pa,min ≥ | 1.05 | (bar) |  |
|  | pa,max ≤ (( pe+1) / ((1+( Ve * ( pe+1))/( Vexp,min * ( pO+1)))-1 |  |  |  |
|  | pa,max ≤ | 1.89 | (bar) |  |
|  | dp = 1,4 x ÖQ + 15 |  |  |  |
|  | dp = | 18.83 | (mm) |  |

## Poznámky :

Všetky zariadenia a priestory, ktoré môžu ohroziť zdravie je nutné opatriť výstražnými štítkami a nápismi.

K odovzdaniu technologického zariadenia užívateľovi do užívania budú predchádzať individuálne skúšky, komplexné skúšky, odovzdanie a prevádzka zariadenia a skúšobná prevádzka.

Pred napustením vykurovacej vody do systému doporučujeme naliať do systému inhibítor pre zmäkčenie vody. Množstvo inhibítora dávkovať a dopĺňať podľa návodu výrobcu.

Každú zmenu voči tomuto projektu je nutné konzultovať s projektantom.

Vykurovaciu sústavu bude treba hydraulicky vyregulovať tak, aby pri polovičnej dodávke tepla všetky vykurovacie telesá rovnomerne nabiehali.

Pred montážou zariaďovacích prvkov interiéru, prahov a ďalších zariadení montovaných do podlahy vytýčiť rozvod ústredného vykurovania

## Upozornenie:

Technické a ekonomické zhodnotenie riešenia navrhnutých zariadení vychádza z požiadaviek a ekonomických možností investora, a vyhovuje platným STN, vyhláškam a zákonom.

Hluk

Prevádzka zdroja tepla ani vykurovacieho zariadenia nebude nepriaznivo vplývať ani na obytné prostredie ani na okolie objektu.

Pri stavebných a montážnych prácach je nutné dodržiavať zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (B1, B3-B6) v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Projektant nezodpovedá za chyby vzniknuté nedodržaním náplne a pokynov tejto projektovej dokumentácie, preto je potrebné každú zmenu vopred konzultovať s projektantom.

Projektová dokumentácia je spracovaná podľa požiadaviek investora.

Investor si vyhradzuje právo na zmenu vybraných prvkov za dodržania rovnakej či vyššej rady stavebných výrobkov.

V Bratislave, 07/2026	Ing. Viktor Labovský